消防设计文件编写总则

1.全市房屋建筑和市政工程特殊建设工程项目按照此通用文本编写，其它行业特殊建设工程可参考通用文本编写。

2.设计文件仅针对本项目实际情况编写，与本项目无关内容无需编写。

3.严禁设计单位、图审机构超资质设计、审查。
4.设计单位、图审机构按照《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定（根据 2023年8月21日住房和城乡建设部令第58号修正）》对项目定性要准确。
5.涉及消防变更的项目只需编写变更部分的内容，不得降低原消防设计标准。

6.既有建筑改造、装修、二次深化设计的项目要充分考虑消防、结构等方面的安全要素。
7.建议设计单位、图审机构在设计、审查阶段核查规划册内容。
8.消防设计文件应加盖设计单位项目负责人、专业负责人注册章以及建设工程设计出图专用章、公章等，审图机构应加盖施工图设计文件审查专用章。 
（封面）

××项目

消防设计文件

项目名称：
子项名称：
建设单位：

设计单位：

交付日期：
资质证书等级：

资质证书编号：
（附设计资质扫描件）

设计单位各专业人员

	姓名
	人员类别
	注册执业资格或职称
	签字或印章

	
	法人
	
	

	
	技术负责人
	
	

	
	项目负责人
	
	

	
	建筑专业负责人
	
	

	
	建筑专业设计人
	
	

	
	结构专业负责人
	
	

	
	结构专业设计人
	
	

	
	电气专业负责人
	
	

	
	电气专业设计人
	
	

	
	给排水专业负责人
	
	

	
	给排水专业设计人
	
	

	
	暖通专业负责人
	
	

	
	暖通专业设计人
	
	

	
	......
	
	


设计说明书目录

一、工程设计依据
页码
二、工程建设的规模和设计范围
页码
三、总指标
页码
四、标准执行情况
页码
五、总平面
页码
六、建筑和结构
页码
七、建筑电气
页码
八、消防给水和灭火设施
页码
九、供暖通风与空气调节
页码
十、热力动能
页码


一、工程设计依据
1包括设计所执行的主要法律法规以及其他相关文件

《中华人民共和国建筑法》

《中华人民共和国消防法》

《建设工程质量管理条例》

《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》

....

2所采用的主要标准(包括标准的名称、编号、年号和版本号)

《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）

《建筑防火通用规范》GB55037-2022

....

3县级以上政府有关主管部门的项目批复性文件

（写明名称、文号、时间）

4建设单位提供的有关使用要求或生产工艺

（简要说明）
5火灾危险性
简要说明建筑消防高度、建筑面积、高层民用建筑分类、厂房生产的火灾危险性分类或库房储存物品的火灾危险性分类等与消防相关的内容。
6本工程是否属于劳动密集型生产企业。

7明确是否属于《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定（根据 2023年8月21日住房和城乡建设部令第58号修正）》，以下简称《暂行规定》中第十四条情形之一的特殊建设工程。

8既有建筑改造工程应对既有建筑的设计时间、图纸情况、建筑功能、规模、层数、高度、修缮及改扩建情况等进行说明。

9既有建筑改造工程存在因现状条件所限不能满足相应消防技术标准的情况时，应说明相关问题，并明确采取的应对措施。

10需要设置消防站的工程，应说明消防站的等级、消防车辆配置及数量、消防站服务范围、消防员数量等内容。

二、工程建设规模和设计范围
1项目名称

（按规划许可证填写）
2项目地址
（按规划许可证填写）

3 建设单位

4 使用性质

5 厂房和仓库的建筑物的火灾危险性类别或民用建筑的分类

简明扼要说明建筑消防高度、建筑面积、属于几类高层、属于哪类厂房或库房等与消防相关的内容。

6设计规模

7项目组成

8分期建设情况

9本设计承担的设计范围与分工

9.1本工程图纸为单体施工图，含建筑、结构、给排水、暖通、电气专业图纸，建筑专业图纸中包括总平面定位图。

9.2本图纸是否不含外立面照明、室内精装修、标示系统、可移动设备及其他须二次设计的内容。
三、总指标

  1一般总体技术指标

总体经济技术指标（示例）：

	序号
	项目
	指标
	备注

	1
	规划用地面积
	㎡
	

	2
	总建筑面积
	㎡
	

	3
	地上建筑面积
	㎡
	

	其中
	商业
	㎡
	

	
	办公
	㎡
	

	
	酒店
	㎡
	

	
	……
	㎡
	

	4
	地下建筑面积
	㎡
	

	其中
	机动车库
	㎡
	

	
	……
	㎡
	

	5
	机动车停车位
	个
	

	其中
	地上机动车停车位
	个
	当设有机械车位、充电设施车位时应予说明

	
	地下机动车停车位
	个
	当设有机械车位、充电设施车位时应予说明

	6
	非机动车停车位
	个
	

	其中
	地上非机动车停车位
	个
	当设有电动自行车停车位时应予说明

	
	地下非机动车停车位
	个
	当设有电动自行车停车位时应予说明

	
	......
	
	


    2其他功能规模的技术指标

如：城市交通隧道工程应注明隧道内交通组成、隧道用途、自然条件、长度、隧道分类等；堆场应注明储量和储存物质名称等；储罐应注明总容量、设置形式、储存形式和储存物质名称；构筑物...

四、标准执行情况

4.1消防设计执行国家工程建设消防技术标准强制性条文的情况。

4.2消防设计执行国家工程建设消防技术标准中带有“严禁”“必须”“应”“不应”“不得”要求的非强制性条文的情况。
4.3消防设计中涉及国家工程建设消防技术标准没有规定内容的情况。

五、总平面
1有关主管部门对工程批准的规划许可技术条件。

2场地所在地的名称及在城市中的位置（如石家庄市××县（区）××街以南，××路以北等详细位置）。

3场地内原有建构筑物保留、拆除的情况。

4建构筑物满足防火间距情况。

4.1场地外防火间距

说明场地四邻原有及规划道路或河道，相邻企业或者建筑物情况，当相邻地块为工业项目时应说明其邻近本项目的建、构筑物单体或储罐，堆场等的火灾危险性类别等情况。

4.2场地内防火间距

列表说明建、构筑物之间的防火间距：设计防火间距（防火间距限值）。

5功能分区
6竖向布置方式(平坡式或台阶式)
7人流和车流的组织、出入口、停车场(库)的布置及停车数量

本项目在基地北侧XX路、南侧分别设置了XXX个人行（车行）出入口，机动车停车位数量为      辆，其中地面停车位为      辆，地下停车位为      辆。地下停车位包含   辆普通车位，     辆电动汽车停车位（占比     %），   辆无障碍停车位（占比   %），非机动车  辆,其中地面电动自行车（自行车）    辆，地下自行车      辆，具体详见XXX图。

8消防车道布置

8.1本工程在地块内设置（环形）消防车道，在  、  位置设置       个出入口与外部道路连通。(单体建筑名称) 的消防车道沿建筑的    长边设置。

8.2消防车道的净宽度不小于     m，净空高度不小于     m，转弯半径不小于   m，消防车道靠建筑外墙一侧的边缘距离建筑外墙不小于   m，坡度不大于     。(当存在尽头式或穿过建筑物的消防车道时，应予说明)
8.3消防车道与建筑之间无妨碍消防车操作的树木、架空管线等障碍物，消防车道的路面及其下面的的建筑结构、管道和暗沟等能承受重型消防车满载时的压力。

9消防车登高操作场地布置

9.1本工程消防车登高操作场地沿        布置，每块场地与消防车道连通，且该范围内的裙房(雨篷、挑檐等突出物)进深不大于   m，场地靠建筑外墙一侧的边缘距离建筑外墙不小于   m，且不大于   m，场地坡度不大于   %。

9.2建筑物与消防车登高操作场地相对应的范围内，均设置直通室外的楼梯或直通楼梯间的入口。场地与建筑之间未设置妨碍消防车操作的树木、架空管线等障碍物和车库出入口。

9.3消防车登高操作场地设置情况下表。

消防车登高操作场地设置表

	单体建筑名称
	建筑四分之一周长（m）
	长边长度（m）
	操作场地尺寸（m）

	
	
	
	

	
	
	
	

	......
	
	
	


10消防设施布置

10.1本工程消防控制室设置在      ，采用耐火极限不低于  的防火隔墙和    的楼板与其他部位分隔，房间门采用     门，疏散门直通室外或安全出口，防水淹措施为：        。

10.2本工程消防水池设置在      ，总蓄水有效容积为     m³；消防水池取水口(井)设置在      ，吸水高度为      m。

10.3消防水泵房设置在      ，室内地面与室外出入口地坪高差      m，采用耐火极限不低于      的防火隔墙和      的楼板与其他部位分隔，疏散门采用      门直通室外或安全出口，防水淹措施为      ；高位消防水箱设置在      ，总蓄水有效容积为      m³。

六、编写消防设计文件建筑和结构专业要求
1设计依据

相关法规、采用的标准（包括名称、编号、版本号）

2工程概况

简要说明内容应涵盖工程所涉及的各结构类型(混凝土结构、钢结构、组合结构、木结构等)；建筑使用用途及功能，可列表说明。

	单体建筑名称
	设计规模等级
	地上/地下

面积（㎡）
	地上/地下

层数
	地上/地下

规划高度（m）
	消防高度（m）
	结构类型
	建筑结构安全等级
	建筑防火分类
	地上/地下

耐火等级

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	根据项目实际可列表说明


3门窗防火性能

说明疏散走道、管道井、设备房、防火墙、楼梯间、前室、避难走道、电梯层门、防火卷帘等部位防火门窗情况。
4用料说明和室内外装修

4.1保温材料

说明屋面、外墙、非采暖空调房间与采暖空调房间楼板、架空楼板、周边地面、外窗等材料燃烧性能等级。

4.2填充墙

非承重外墙、非承重内墙等填充材料燃烧性能等级。

4.3 外墙装饰材料

说明外墙线脚、外墙装饰板、造型封包等材料燃烧性能等级。
4.4室内装修

说明室内主要装修材料、特殊位置装修材料、各空间装修材料（含基层做法）及其燃烧性能等级，如：疏散走道、门厅、前室、避难通道、中庭、无窗房间、设备房、使用明火房间、有爆炸危险房间等（可采用列表等方式表达）。
5幕墙工程及特殊屋面工程的防火技术要求

说明幕墙材料、内侧保温材料、幕墙层间封堵、上下窗槛墙封堵、玻璃幕墙上下窗槛墙高度、幕墙消防救援窗口设置、特殊屋面等设计情况。
6建筑设计防火设计说明

说明平面布置和防火分区、电动车库防火单元、建筑各层平面使用功能，其中公共建筑应明确防火分区划分原则及划分措施。

7安全疏散和避难 

应明确建筑安全出口的设置情况，其中公共建筑应明确各防火分区疏散宽度和疏散距离的设计；避难层（间）、防灾避难场地、下沉广场、避难走道、防火隔间等的设置情况；大于54m的住宅建筑应明确安全间的设置情况；公共建筑各层、各防火分区的划分和疏散宽度计算可采用列表等方式表达，表格中应包括防火分区的面积、功能、疏散宽度计算原则、疏散人数、需要疏散宽度、设计疏散宽度以及满足设计疏散宽度的各安全出口的组成等关键信息。

8疏散楼梯和消防电梯

应明确疏散楼梯的设置形式和数量、位置、宽度、前室面积；消防电梯的设置情况、前室面积、前室短边尺寸、消防电梯运行的技术措施（包括防水淹、排水措施等）。

9灭火救援设施

公共建筑应明确供消防救援人员进入的窗口设置情况；直升机救援平台设置情况；是否与消防救援面相对应。

10建筑构造

应明确建筑构件的燃烧性能和耐火极限、防火墙设置及相关构造措施、防火门窗和防火卷帘的设置情况、建筑保温和外墙装饰材料的燃烧性能；以及电梯井等竖向管井的构造措施、管道井及幕墙等的防火封堵措施。

11符合结构构件耐火性能要求的防火措施

11.1注明结构构件的燃烧性能和耐火极限及防护措施（列表说明）
11.2钢筋混凝土结构和砌体结构，应明确钢筋的混凝土保护层厚度、构件尺寸等；预制钢筋混凝土构件的节点外露部位应注明防火保护措施。

11.3钢结构、组合结构应明确所采取的防火保护措施。钢结构尚应明确节点的防火保护与被连接构件中防火保护要求最高者相同；压型钢板组合楼板应说明压型钢板的作用及是否采取防火措施。

11.4木结构建筑应明确所采取的防火保护措施。

11.5加固工程应根据加固材料的材质采取相应的防火设计，并说明加固后整体性能达到的耐火极限要求。

11.6隔震层有防火要求时，应明确隔震支座及其连接的防火保护措施。

11.7减震阻尼器及其连接、外包装饰层的防火保护要求。

11.8应注明吊件、预埋件的防火保护措施。

12建筑防烟排烟设计

应明确疏散楼梯间、前室可开启外窗或开口、固定窗的设置情况；避难层（间）可开启外窗的设置情况；其他相关空间固定窗、自然排烟窗（口）的设置情况。
13其他

13.1 应明确防火墙的构造做法；应按照《建筑防火通用规范》GB55037-2022第6.1.1条明确：防火墙直接设置在建筑的基础或具有相应耐火性能的框架、梁等承重结构上，并应从楼地面基层隔断至结构梁、楼板或屋面板的底面；明确该承重结构满足防火墙耐火极限要求时所采取的技术措施；明确防火墙所在的建筑平面位置。

13.2 按《建筑防火通用规范》GB55037-2022第6.1.2条明确：防火墙任一侧的建筑结构或构件以及物体受火作用发生破坏或倒塌并作用至防火墙时，防火墙应仍能阻止火灾蔓延至防火墙的另一侧。

13.3 根据《住房和城乡建设部办公厅关于做好建筑高度大于250m民用建筑防火设计研究论证的通知》通知要求对建筑高度大于250m民用建筑的防火设计加强性措施进行专题研究论证。

13.4上述内容以外的其他消防设计内容。

涉及消防内容，仅需体现变更内容。
七、编写消防设计文件建筑电气专业要求
1设计范围

1.1本工程消防设计内容。

1.2需要二次深化设计内容：应明确主要设计标准和参数。

1.3设计依据

本消防设计文件电气专业内容的编制严格遵循以下相关国家规范、标准及规定：

1.3.1建设单位设计任务书及设计要求。

1.3.2相关专业提供给本专业的工程设计资料。

1.3.3现行的国家和地方有关设计规范、规程和规定：

《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版);

.................

2消防供配电系统

2.1负荷等级及容量

本工程电源来源     ，消防用电负荷等级为   级负荷，容量为   kW，消防供电系统形式为    。

2.2供电电源

2.2.1应明确正常工作电源及备用电源的类型、电压等级、电源容量及回路数，正常工作电源与备用电源之间的关系。

2.2.2应说明变电所的位置，高、低压配电系统接线型式及运行方式。

2.2.3本工程□是 □否采用自备柴油发电机组作为应急或备用电源，使用    （规格）发电机，发电机型号为    ，功率为     ，设置于     （设置位置），发电机的启动停机方式为     ，发电机启动完成正常供电所需时间为    s，与城市电网的关系为    。

2.3配电方式

2.3.1配电系统采用     方式，其中对于         采用放射式供电，     采用树干与分区树干式相结合的供电方式。应急照明和消防设备供电回路单独设置，严禁非消防负荷接入（仅作示例，依据项目情况填写）。

2.3.2        等消防用电设备供电，在       处设置自动切换装置。

2.3.3本工程建筑火灾延续时间为（可列表表示）。

2.3.4消防设备配电装置的选型、安装要求及防火措施。

2.4消防配电线路及电气装置

2.4.1说明消防配电线路的电线电缆的选型、线路敷设方式及防火措施、防火封堵的要求。

2.4.2说明爆炸危险环境电气设备的选择及安装要求（场所内无爆炸危险环境可省略该部分）。

2.4.3说明电气装置相应内容如：开关、插座和照明灯具靠近可燃物时，应采取隔热、散热等防火措施；不同使用场所消防电气设备防护等级等内容。

3应急照明与疏散指示系统

3.1系统类型、组成与功能

本工程采用集中电源集中控制型系统，由应急照明控制器、应急照明集中电源、消防应急照明灯具、消防应急标志灯具组成。在封闭疏散楼梯间、防烟楼梯间前室、合用前室、疏散走道、安全出口、变电所、消防控制室、消防水泵房等场所设置消防应急照明和疏散指示系统；消防应急照明和疏散指示系统火灾时均能根据火情由消防控制室自动或手动控制点亮；应急照明控制器设在消防控制室，任一台应急照明控制器，直接控制灯具的总数量不大于3200（仅作示例，依据项目情况填写）。

3.2系统配电系统控制要求

3.2.1灯具采用集中电源供电，灯具的主电源和蓄电池电源由集中电源提供，灯具主电源和蓄电池电源在集中电源内部实现输出转换后由同一配电回路为灯具供电。集中电源的输入及输出回路不应装设剩余电流动作保护器，输出回路严禁接入系统以外的开关装置、插座及其他负载（仅作示例，依据项目情况填写）。

3.2.2集中控制型系统的控制设计（仅作示例，根据项目实际情况选择集中控制型系统控制设计/非集中控制型系统的控制设计）。

（1）应急照明控制器通过集中电源连接灯具，并控制灯具的应急启动、蓄电池电源的转换。

（2）集中电源与灯具的通信中断时，非持续型灯具的光源应急点亮、持续型灯具的光源由节电点亮模式转入应急点亮模式。

（3）应急照明控制器与集中电源的通信中断时，集中电源连锁控制其配接的非持续型照明灯的光源应急点亮、持续型灯具的光源由节电点亮模式转入应急点亮模式。

（4）非火灾状态下的系统控制

1）系统正常工作模式控制设计：保持主电源为灯具供电；系统内所有非持续型照明灯保持熄灭状态，持续型照明灯的光源保持节电点亮模式；疏散指示方案保持节电点亮模式。 

2）系统主电源断电后控制设计：集中电源连锁控制其配接的非持续型照明灯的光源应急点亮、持续型灯具的光源由节电点亮模式转入应急点亮模式，灯具持续应急点亮时间不超过    h；系统主电源恢复后，集中电源连锁控制其配接的非持续型照明灯的光源恢复原工作状态；灯具持续应急点亮时间达到  h，且系统主电源仍未恢复供电时，集中电源连锁其配接灯具的光源熄灭。

3）任一防火分区、楼层的正常照明电源断电后的控制设计：为该区域内设置灯具供配电的集中电源应在主电源供电状态下，连锁控制其配接的非持续型照明灯的光源应急点亮、持续型灯具的光源由节电点亮模式转入应急点亮模式；该区域正常照明电源恢复供电后，集中电源连锁控制其配接的非持续型照明灯的光源恢复原工作状态。

（5）火灾状态下的系统控制

 1）火灾确认后，应急照明控制器应能按预设逻辑手动、自动控制系统的应急启动，具有两种及以上疏散指示方案的区域应作为独立的控制单元，且需要同时改变指示状态的灯具 作为一个灯具组，由应急照明控制器的一个信号统一控制。 

2）系统自动应急启动：由火灾报警控制器的火灾报警输出信号作为系统自动应急启动的触发信号；应急照明控制器接收到火灾报警控制器的火灾报警输出信号后，执行以下操作： 控制系统所有非持续型照明灯的光源应急点亮，持续型灯具的光源由节电点亮模式转入应急点亮模式；A型集中电源应保持主电源输出，待接收到其主电源断电信号后，自动转入蓄电池电源输出。

3）能手动操作应急照明控制器控制系统的应急启动，且手动应急启动须满足以下要求：控制系统所有非持续型照明灯的光源应急点亮，持续型灯具的光源由节电点亮模式转入应急点亮模式。

3.3选型要求

3.3.1灯具选型

（1）本工程采用   型消防应急灯具，消防应急照明灯具

光源色温不低于  K。设置在距地面8m以上的灯具选用   型灯具。

（2）地面上设置的标志灯的面板采用厚度   及以上的钢化玻璃；设置在距地面1m及以下的标志灯的面板或灯罩不应采用易碎材料或玻璃材质；顶棚、疏散路径上方设置的灯具的面板或灯罩不应采用玻璃材质

（3）室内高度大于4.5m的场所，选择特大型或大型标志灯（若没有可省略）；室内高度为 3.5m～4.5m的场所，选择中型标志灯（若没有可省略）；室内高度小于3.5m的场所，选择小型标志灯。标志灯为持续型灯具。

3.3.2集中电源/应急照明配电箱选型要求。

3.4设置场所或部位

3.4.1灯具的设置要求

（1）出口标志灯的设置要求。

（2）方向标志灯的设置要。

（3）楼层标志灯的设置要求。

3.4.2应急照明配电箱/集中电源设置位置及要求。

3.5应急照明持续工作与响应时间 

系统应急启动后，蓄电池电源供电时的持续工作时间应不小于     min（其中，消防状态下应急供电时间不小于     min,非消防状态下系统主电源断电后灯具持续点亮时间     min）。 集中电源的蓄电池组达到使用寿命周期后标称的剩余容量应保证放电时间满足以上持续工作时间。灯具光源应急点亮的响应时间不大于0.25s/5s。

3.6 地面最低水平照度要求（按照项目实际情况进行填写）
	场所
	照度

	
	实际照度（lx）
	规范要求（lx）

	疏散楼梯间
	
	不低于10.0lx

	疏散楼梯间前室/合用前室
	
	

	避难层、避难间、避难走道及其前室
	
	

	消防专用通道
	
	

	疏散走道、人员密集的场所
	
	不低于3.0lx

	其他
	
	不低于1.0lx

	（本工程其他部位....）


3.7 线缆选型及敷设方式。

4火灾自动报警与消防联动控制系统

4.1本工程 □是 □否 设置火灾自动报警系统 

系统形式为 □区域报警系统 □集中报警系统 □控制中心报警系统。

系统由火灾探测器、手动火灾报警按钮、火灾声光警报器、消防应急广播、消防专用电话、消防控制室图形显示装置、火灾报警控制器、消防联动控制器 （仅示例）等组成。

4.2消防控制室

本工程 □是 □否 设置消防控制室。 

4.2.1消防控制室设置在（楼栋编号/名称）   层，其中（消防值班室编号/名称/位置）消防控制室为主消防控制室。

4.2.2消防控制室室内设置的消防设备包括火灾报警控制器、消防联动控制器、消防控制室图形显示装置、消防专用电话总机、消防应急广播控制装置、消防应急照明和疏散指示系统控制装置、消防电源监控器等设备或具有相应功能的组合设备（仅示例）。

4.3系统设备的设置原则

4.3.1任一台火灾报警控制器所连接的火灾探测器、手动火灾报警按钮和模块等设备总数和地址总数，均不超过3200点，其中每一总线回路连接设备的总数不超过200点，且留有不少于额定容量10％的余量；任一台消防联动控制器地址总数或火灾报警控制器(联动型)所控制的各类模块总数不超过1600点，每一联动总线回路连接设备的总数不超过100点，且留有不少于额定容量10％的余量。

4.3.2系统总线上设置总线短路隔离器，每只总线短路隔离器保护的火灾探测器、手动火灾报警按钮和模块等消防设备的总数不超过32点；总线穿越防火分区时，在穿越处设置总线短路隔离器。

4.3.3每个报警区域在出入口等明显和便于操作的部位设置一台火灾显示盘，显示本层火灾部位等情况。

4.3.4各探测区域按规范要求设置火灾探测器, 火灾探测器的选择为以设置光电感烟探测器为主，变电所设感温感烟复合型探测器，大空间场所设红外对射感烟探测器及图像型火灾探测器组合等（仅示例，按照项目实际情况编写）。

4.3.5各防火分区的出入口和公共走道上明显部位及便于操作的部位设置火灾报警按钮保证在防火分区内任何位置至手动报警按钮的步行距离不大于30m。

4.3.6在每个楼层的楼梯口、消防电梯前室、建筑内部拐角等处的明显部位设置火灾光警报器。

4.3.7本工程各报警区域内的模块采用相对集中设置在本报警区域内的金属模块箱内，未集中设置的模块附近设置尺寸不小于100mmx100mm的标识，模块严禁设置在配电（控制）柜（箱）内，本报警区域内的模块不控制其他报警区域的设备。

4.3.8消防控制室图形显示装置与火灾报警控制器、消防联动控制器、电气火灾监控器、可燃气体报警控制器等消防设备之间，采用专用线路连接。

4.4消防联动控制

4.4.1一般规定

（1）消防联动控制器能按规定的控制逻辑向各相关的受控设备发出联动控制信号，并接受相关设备的联动反馈信号。

（2）消防联动控制器的电压控制输出采用直流  V，其电源容量满足受控消防设备同时启动且维持工作的控制容量要求。 

（3）各受控设备接口的特性参数与消防联动控制器发出的联动控制信号相匹配。

（4）消防水泵、防烟和排烟风机的控制设备，除采用联动控制方式外，还在消防控制室设置手动直接控制装置。

（5）需要火灾自动报警系统联动控制的消防设备，其联动触发信号采用两个独立的报警触发装置报警信号的“与”逻辑组合。

4.4.2消火栓系统的联动控制设计：

应包括联动控制方式、手动控制方式、信号反馈方式。

4.4.3自动喷水灭火系统的联动控制设计：

应包括联动控制方式、手动控制方式、信号反馈方式。如本工程既有湿式系统和预作用系统应编写完整。

4.4.4防排烟系统的联动控制设计：

应包括防烟系统联动控制、排烟系统联动控制、防烟系统和排烟系统手动控制以及信号反馈。

4.4.5防火卷帘的联动控制设计：

应包括疏散通道上设置的防火卷帘、非疏散通道上设置的防火卷帘的控制方式以及信号反馈方式。

4.4.6防火门系统的联动控制设计：

包括常开防火门的联动控制方式及信号反馈方式。

4.4.7电梯的联动控制。

4.4.8消防应急照明及疏散指示系统的联动控制设计。

4.4.9气体灭火系统、自动跟踪定位射流灭火系统联动控制设计：
应包括系统设置位置、系统型式、自动控制方式和手动控制方式、信号反馈方式（根据本工程实际需要，其他灭火系统联动控制应说明补充）。

4.4.10消防专用电话：

应说明消防通信系统的形式，消防总机、电话分机或电话插孔，以及可直接报火警的外线电话和向上级消防监控中心报警的通信接口设置要求。

4.4.11消防广播系统：

应说明系统形式、广播分区和扬声器的设置原则，消防应急广播的联动控制要求。

4.4.12非消防电源：

应说明非消防电源切断方式、切断位置及信号反馈方式。

4.5火灾自动报警系统的供电和接地

应说明消防主电源、备用电源供给方式，蓄电池组的容量及供电时间，接地及接地电阻要求。

4.6电气火灾监控系统 

本工程 □是 □否 设置电气火灾监控系统

4.6.1系统的形式、设置部位和系统组成。

4.6.2监控点设置、设备参数配置要求。

4.6.3传输、控制线缆选择及敷设要求。

4.7消防设备监控系统 

本工程 □是 □否 设置消防设备监控系统

4.7.1系统组成。

4.7.2监控点设置、设备参数配置要求。

4.7.3传输、控制线缆选择及敷设要求。

4.8防火门监控系统 

本工程 □是 □否 设置防火门监控系统

4.8.1 系统的配置型式、设置部位和控制方式。

4.8.2监控点设置、设备参数配置要求。

4.8.3 传输、控制线缆选择及敷设要求。

4.9可燃气体探测报警系统 

本工程 □是 □否 设置可燃气体探测报警系统

4.9.1系统的形式和组成。

4.9.2可燃气体探测器的选择及设置原则。

4.9.3可燃气体报警控制器的设置位置、与消防报警系统的关系。

4.9.4联动控制要求。

4.9.5传输、控制线缆选择及敷设要求。

4.10系统布线要求

应说明火灾自动报警系统的供电线路、消防联动控制线路应采用电线电缆选型，报警总线、消防应急广播和消防专用电话等传输线路电缆选型以及敷设要求。

八、编写消防设计文件消防给水和灭火设施专业要求
1设计范围

1.1本专业消防设计内容。

1.2需要二次深化设计内容：应明确主要设计标准和参数。

1.3设计依据

本消防设计文件给排水专业内容的编制严格遵循以下相关国家规范、标准及规定：

1.3.1建设单位设计任务书及设计要求。

1.3.2相关专业提供给本专业的工程设计资料。

1.3.3现行的国家和地方有关设计规范、规程和规定。

《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)。

.................

2 消防水源

2.1消防水源

消防水源为    ，采用    路供水，从    路市政环状管网的给水干管接入    条DN    管道，市政供水压力≥    MPa，本工程室外消防用水来源于     （消防水池/自备水源/天然水源……），室内消防用水来源于    （消防水池/自备水源/天然水源……）。（采用自备水源<自备井一般使用年限为5年，使用自备井到期后应说明消防水源如何解决>、天然水源或其他水源，应说明水质满足水基消防设施功能要求的措施，水量满足水基消防设施在设计持续供水时间内的最大用水量要求措施）。

2.2消防水池

2.2.1本工程消防水池□是 □否独立设施，消防水池设置位置        ，水池容积为       m³，水池为两格/两座，储存火灾延续时间内消防用水量；消防水池□是 □否其他用水共用（若与其他用水公用应说明保障消防用水不作他用措施）。
2.2.2消防水池□是 □否设就地水位显示装置，在消防控制室/值班室等地点设置消防水池水位显示装置，同时设有最高和最低水位报警，报警值为：   m（最高）、    m（最低）。

2.2.3□是 □否设消防车取水口（井）消防取水口位置     ，吸水高度为     m。
2.3消防水箱

2.3.1设置位置：本工程高位消防水箱设置在（设置场所）。消防水箱最低有效水位为      m，高于水灭火设施最不利点处的静水压力值为    MPa。
2.3.2有效容积：本工程高位消防水箱容积为    m³，有效容积为   m³。

2.3.3高位消防水箱间□是 □否采取冬季防冻措施，具体防冻措施为：        ，保障环境温度不低于5℃。

2.3.4消防水箱□是 □否设就地水位显示装置，在     等地点设置消防水箱水位显示装置，同时设有最高和最低水位报警，报警值为：   m（最高）,  m（最低）。
2.4消防用水量总表

	序号
	消防系统名称
	建筑高度（m）
层数、体积（m³）或火灾危险等级
	消防设

计流量

（L/s）
	火灾延

续时间

（h）
	消防

用水量

（m³）
	备注（√选）

	1
	室外消火栓系统
	
	
	
	
	□市政直供

□消防水池储存

	2
	室内消火栓系统
	
	
	
	
	□市政直供

□消防水池储存

	3
	自动喷水灭火系统
	
	
	
	
	□市政直供

□消防水池储存

	4
	自动跟踪定位射流

灭火系统
	
	
	
	
	□市政直供

□消防水池储存

	5
	……
	
	
	
	
	

	6
	合计
	
	
	消防水池储水量为      m³


注：①消防水池容积为1+2+3+         =        m3；②本表仅供参考，各工程根据本工程消防系统配置调整表中内容。
3供水设施

3.1消防水泵房

3.1.1消防水泵房设置位置：消防水泵房设置在（设置场所），泵房室内地面与室外进出口地坪高差不大于（高差）m。

3.1.2消防水泵房环境温度：消防水泵房采暖温度不低于10℃，当无人值守时不低于5℃；本工程所在地区为寒冷地区， □是 □否设防冻措施，消防泵房具体防冻措施为：        。

3.1.3消防水泵房防淹措施。

本工程消防水泵技术参数详见下表

	水泵名称
	型号
	数量（台）
	备用

情况
	流量(L/s)
	扬程（mH2O）
	电动机功率（kW）

	室内消

火栓泵
	
	
	
	
	
	

	室外消

火栓泵
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	


3.2消防增压稳压设备

消防稳压泵组设计流量不小于消防给水系统管网的正常泄露量且不应大于系统自动启动流量；设计压力满足系统自动启动和管网充满水的要求。

本工程消防稳压泵技术参数详见下表

	稳压泵名称
	设置位置
	型号
	数量（台）
	备用

情况
	流量(L/s)
	扬程（mH2O）
	电动机功率（kW）
	气压罐容积（L）

	
	
	
	
	
	
	
	
	


3.3消防水泵接合器

本工程消防水泵接合器技术参数详见下表
	设置位置
	供水范围
	服务系统
	规格型号
	数量
	额定压力
	设计流量

	
	
	
	
	
	
	


4室外消火栓系统

4.1本工程室外消防给水系统采用     系统，由       进行稳压。

4.2本工程室外消火栓设计流量为    L/s，室外消火栓火灾延续时间为    h，室外消火栓用水量为    m³。本工程室外消火栓系统的设计工作压力为    MPa，系统工作压力为     MPa。 

4.3本工程室外消火栓给水管网上设置有     个室外消火栓。室外消火栓为地上/地下式消火栓，型号为      。每个室外消火栓的出流量为   L/s，室外消火栓保护半径不超过     m，室外消火栓的间距不大于     m。□是 □否设防冻措施，具体防冻措施为：        。

5室内消火栓系统

5.1本工程室内消防给水系统采用     系统，由    进行稳压。

5.2本工程室内消火栓设计流量为    L/s，室内消火栓火灾延续时间为    h，室内消火栓用水量为    m³，系统的设计工作压力为     MPa，系统工作压力为       MPa。本工程室内消火栓栓口压力为      MPa，消防水枪充实水柱为      mH2O。室内消火栓系统在屋顶消防水箱间消防水箱出水管上设置的流量开关启动流量为      L/s，消防水泵低压压力开关启动压力

为    MPa。

5.3本工程室内消火栓系统□是 □否竖向分区，  层～   层为     区，由     供水；      层～     层为     区，由     供水。

5.4本工程□是 □否设减压稳压消火栓。室内消火栓选用(型号)型室内消火栓(箱内配置说明)(   层至   层，   层至   层)；动压超过0.5MPa的消火栓选用（型号）型室内减压稳压消火栓(箱内配置说明)(__层至__层，_层至__层)。消火栓箱□是 □否暗装，暗装防火封堵措施为            。消火栓箱体材质特殊要求            。

6自动喷水灭火系统

6.1系统设计参数

	设置场所
	系统选型
	危险等级
	设计喷水强度（L/min·m2）
	作用面积（m2）

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


本工程自动喷水灭火系统设计用水量为   L/s，火灾延续时间    h，自动喷水灭火系统用水量为    m³，系统的设计工作压力为     MPa，系统工作压力为       MPa。

6.2分区供水情况

本工程自动喷水灭火系统□是 □否竖向分区，     层～     层为     区，由     供水；      层～     层为     区，由     供水....
6.3系统组件要求

6.3.1喷头

	设置位置
	选型
	流量系数
	动作温度
	响应性能
	大空间喷头安装高度（m）

	
	
	
	
	
	

	......


6.3.2本工程设置    套预作用报警阀、    套湿式报警阀。报警阀承压不低于   MPa。报警阀设置在  （说明报警阀或报警阀室位置） ，水力警铃设在    ；每个防火分区均设置   个信号阀和   个水流指示器；自动喷水灭火系统在屋顶消防水箱间消防水箱出水管上设置的流量开关启动流量为    L/s，消防水泵低压压力开关启动压力为    MPa；每个报警阀组控制的最不利点洒水喷头处设置末端试水装置，其他防火分区、楼层均设置直径为25mm的试水阀。

7气体灭火系统

7.1本项目在     （设置区域）设置        （灭火剂种类、系统形式）气体灭火系统，储瓶间设置于     （设置区域）。

7.2防护区技术参数

	防护区名称
	位置
	保护面积（m2）
	高度（m）
	容积（m3）
	泄压面积（m2）
	灭火剂设计浓度（%）
	喷放时间（s）
	浸渍时间（s）
	灭火剂设计用量
	灭火剂实际储存量

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	......


8自动跟踪定位射流灭火系统

8.1本工程  （场所） 设置（系统类型）自动射流灭火系统，该场所净空高度为    m。 

8.2系统设计参数

8.2.1本工程设置自动射流灭火系统的场所按（危险等级）设计，设计喷水强度为   L/min·㎡，作用面积   ㎡；自动射流灭火系统设计持续喷水时间为   h，按最大同时开启   台自动跟踪定位射流灭火装置进行计算，设计用水量为  L/s。 

8.2.2本工程自动射流灭火系统设计工作压力为   MPa，系统工作压力为   MPa，系统试验压力为   MPa。

8.3灭火装置

本工程每台自动射流灭火系统灭火装置的流量为   L/s，额定工作压力为   MPa，最大保护半径为    m，定位时间为    s，安装高度为     m。

8.4系统组件

8.4.1自动射流灭火系统灭火装置前的管道为环状管网；

8.4.2本工程喷射型自动射流灭火系统设置  个信号阀和  个水流指示器。每个保护区的管网最不利点处设置模拟末端试水装置。

9其他消防设施

9.1如该项目使用水喷雾、细水雾灭火系统、泡沫灭火系统、干粉灭火等系统时，应详细说明。

9.2如该项目餐厅建筑面积大于 1000㎡的餐馆食堂，其烹饪操作间的排油烟灶及烹饪部位设置自动灭火装置时应详细说明。
10 建筑灭火器设置

	场所
	火灾种类
	危险等级
	灭火器类型
	灭火器规格
	最低配置基准
	最大保护距离
	适用温度

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


11消防排水

11.1在消防电梯井外设置消防电梯集水坑，坑内设     台消防潜水泵排出消防用水，     用     备，集水坑有效容积大于   m3,排水泵设计流量大于  L/s。

11.2地下室的消火栓及自动喷水灭火系统消防排水，利用（排水措施）进行排水。

11.3  （消防水泵房等其他场所）  消防排水，利用（排水措施）进行排水。

11.4本项目自动喷水灭火系统试验装置处设置专用排水设施。系统末端试水装置处的排水立管管径为DN    ；报警阀处的排水立管管径为DN    ；减压阀处的压力试验排水管道管径为DN    。

12管道及阀门

说明本工程使用的管材及阀门选型，可列表表示。

九、编写消防设计文件暖通专业要求
1设计依据

本消防设计文件暖通专业内容的编制严格遵循以下相关国家规范、标准及规定。

1.1建设单位设计任务书及设计要求。

1.2相关专业提供给本专业的工程设计资料。

1.3 现行的国家和地方有关设计规范、规程和规定。

《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版);

《建筑防火通用规范》GB55037-2022；

.........

其他相关的国家、行业及地方现行消防法规、标准和设计文件要求（根据项目具体情况填写依据的规范）。

2设计范围（当本专业确实有特殊需要时，说明以下内容）
2.1应明确本专业的消防设计内容和范围。 

2.2需要二次深化设计的内容应明确主要设计标准和参数。 

3防烟系统设计 

3.1本项目的下列部位采用自然通风的方式。

3.1.1    部位的防烟/封闭楼梯间，满足楼梯间顶部设置不小于1㎡的可开启外窗。建筑高度大于10m时，楼梯间每5层内可开启外窗面积不小于2.0㎡，且布置间隔不大于3层，楼梯间在最高部位设置面积不小于1.0㎡的可开启外窗或开口。

3.1.2    部位的防烟楼梯间前室，满足    要求。
3.1.3    部位的消防前室，满足    要求。
3.1.4    部位的合用前室，满足    要求。
3.2本项目的下列部位不满足自然通风条件，设置机械加压送风系统。

3.2.1    部位的防烟/封闭楼梯间，设置正压送风系统（系统编号）。

3.2.2    部位的防烟楼梯间前室，设置正压送风系统（系统编号）。
3.2.3    部位的消防前室，设置正压送风系统（系统编号）。
3.2.4    部位的合用前室，设置正压送风系统（系统编号）。

3.3简要说明机械加压送风系统加压送风量的确定。
3.4说明防烟系统设施设置情况。
主要包括风机的位置、正压送风口的设置情况、余压值的设置要求、压力传感器的设置情况、应急排烟窗的设置情况等。

4排烟系统设计

4.1本项目的下列部位采用自然排烟的方式。
简要说明采用自然排烟的部位以及满足自然排烟的开窗有效面积要求。

4.2本项目的下列部位不满足自然排烟条件，设置机械排烟系统。
简要说明采用机械排烟的部位以及机械排烟系统的排烟量、系统编号。
4.3排烟系统风量的确定（不限于下列内容，依据项目实际情况编写）:

4.3.1地下车库的排烟量；

4.3.2建筑空间净高大于等于6m的房间；

4.3.3建筑空间净高小于6m的场所；

4.3.4仅对走道设置排烟；

4.3.5中庭排烟量；

4.3.6当一个排烟系统担负多个防烟分区；

4.3.7当一个防烟系统担负具有不同净高场所的排烟；

4.3.8系统的补风量的说明；

4.3.9机械排烟风机的排烟量按不小于该系统计算排烟量的1.2倍取值。

4.4本项目下列设置自然排烟或机械排烟的部位设置排烟补风
  部位设置排烟补风，当采用自然补风措施时，明确补风口有效开窗面积  ，并满足要求。

当采用机械补风系统时，系统编号为  ，明确各系统补风量，补风量不小于排烟量的50%。
4.5排烟系统及其设施设置（不限于下列内容，依据项目实际情况编写）

4.5.1防烟分区的划分原则：

地下车库防烟分区按建筑面积不大于2000㎡划分（有充电桩时按不大于1000㎡划分防火单元），其他区域防烟分区的划分遵照《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017第4.2.4条。

4.5.2防烟分区不跨越防火分区。

4.5.3防烟分区采用不燃烧体作为挡烟垂壁进行分隔时，对于采用机械排烟方式的，其储烟仓的厚度不小于室内净高的10%，且不小于500mm：对于采用自然排烟方式的，其储烟仓的厚度不小于室内净高的20%，且不小于500mm。且储烟仓底部距地面的高度均大于安全疏散所需的最小清晰高度。

4.5.4防烟分区内任意一点与最近的自然排烟窗（口）或机械排烟系统排烟口之间的水平距离不超过30m。

4.5.5室内净高大于3m的区域，在外墙上的自然排烟窗（口）、机械排烟系统的排烟口均设置在储烟仓内，对于净高不大于3m的区域，设置在净空高度的1/2以上。

4.5.6机械排烟系统采用竖向布置，排烟风机设于系统上部的专用机房内。排烟口与附近安全出口相邻边缘之间的水平距离不小于1.5m。垂直风管与每层水平风管交接处的水平管段上设有280℃可熔断关闭的排烟防火阀。

4.5.7排烟风机和补风机分别设置在专用的风机房内。

4.5.8排烟风机入口处的总管上设280℃可熔断关闭的排烟防火阀，该阀与排烟风机连锁，该阀关闭时，排烟风机停止运转。同时，排烟风机与排烟管道的连接部件应能在280℃时连续运行30min，保证其结构完整性。

4.5.9一个排烟系统负担多个防烟分区的排烟支管上均配设280℃可熔断关闭的排烟防火阀。

4.5.10机械防排烟系统及排烟补风系统采用金属管道排烟，且排烟管道内设计风速不大于20m/s。排烟管道采用   包覆做法，其耐火极限不低于《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017第4.4.8条的要求。

4.5.11穿越防火分区的排烟管道，穿越处配设280℃可熔断关闭的排烟防火阀。

4.5.12排烟系统按防烟分区设置排烟口、排烟口选用平时常闭型，排烟口的风速不大于10m/s。

4.5.13补风系统管道耐火极限不应低于0.50h，当补风管道跨越防火分区时，管道的耐火极限不应小于1.50h

4.5.14补风口与排烟口设置在同一防烟分区时，补风口设在储烟仓的下沿以下，且与排烟口水平距离不少于5m。
4.6机械排烟系统下列部位设置排烟防火阀（依据项目实际情况编写）：

4.6.1垂直主排烟管道与每层水平排烟管道连接处的水平管段上；

4.6.2一个排烟系统负担多个防烟分区的排烟支管上；

4.6.3排烟风机入口处；

4.6.4排烟管道穿越防火分区处；......

5防烟排烟系统控制

控制部分应重点写出本专业防烟排烟的联动控制要求，对于电气部分的具体控制内容简明扼要说明。
5.1防烟系统的联动控制要求。

5.2排烟系统的联动控制要求。

5.3电动挡烟垂壁等防排烟设施的控制要求。

5.4火灾时通风空调系统的控制要求。

6空调通风系统防火防爆措施（不限于下列内容，依据项目实际情况编写）

6.1通风空气调节系统的风管在下列部位设置公称动作温度为70℃的防火阀:穿越防火分区处；穿越通风、空气调节机房的房间隔墙和楼板处；穿越重要或火灾危险性大的场所的房间隔墙和楼板处；穿越防火分隔处的变形缝两侧；竖向风管与每层水平风管交接处的水平管段上。

6.2燃气泄露事故排风系统的说明（风量、措施等）。事故通风换气次数不小于12次/h。事故排风机分别在房间内、外的安全地带设置电气开关。事故排风设置导除静电的接地装置。

6.3排风中含有易燃易爆成分的通风系统的防爆通风说明。设备采用防爆型风机且设置导除静电的接地装置。

6.4设置气体灭火（房间的）排风的措施。

6.5通风空调风管及其附件材料选用的说明。

6.6供暖、空调冷热水管道保温材料的说明，通风空调风管保温材料及附件的说明。

7 防排烟系统风管选用及设置要求（不限于下列内容，依据项目实际情况编写）

7.1排烟管道的设置和耐火极限应符合下列规定：

7.1.1排烟管道及其连接部件应能在280℃时连续30min保证其结构完整性；

7.1.2机械排烟风管竖向设置时应独立设置在管道井内，耐火极限不应低于0.50h；

7.1.3水平设置的排烟管道应设置在吊顶内，其耐火极限不应低于0.50h，当确有困难时，可直接设置在室内，但其管道耐火极限不应低于1.00h；

7.1.4设置在走道吊顶内的排烟管道以及穿越防火分区的排烟管道，其管道耐火极限不应低于1.00h，但设备用房和汽车库的排烟管道耐火极限可不低于0.50h。

7.2当吊顶内有可燃物时，吊顶内的排烟管道应采用不燃材料进行隔热，并应与可燃物保持不小于150mm的距离。

7.3补风管道的耐火极限不应低于0.50h，当补风管道跨越防火分区时，管道的耐火极限不应小于1.50h。

7.4排烟风机应满足280℃时连续工作30min的要求；排烟风机与排烟管道的连接部件应能在280℃时连续30min保持其结构完整性。

7.5排烟风道及排风兼排烟风道法兰的垫片材质应符合系统功能的要求，厚度不小于3mm。垫片不应凸入管内，垫片接口交叉长度不应小于30mm。垫片应为不燃材料。

7.6排烟兼排风系统的柔性接头，必须用不燃材料制作，应能在280℃的环境下连续工作不小于30min。防排烟系统作为独立系统时，风机与风管应采用直接连接，不应加设软性短管。柔性接头长度一般为150～200mm。

7.7防烟系统风管应做防火保护，竖向设置的送风管道应设置在管道井内，未设置在竖向管道井内或与其他管道合用管道井的送风管道，耐火极限不低于1.0h；水平设置的送风管道，当设置在吊顶内时，耐火极限不低于0.5h，当未设置在吊顶内时，耐火极限不低于1.0h。排烟风管需要外包防火材料（或防火处理),同时应具有耐火极限检测报告。

7.8防烟、排烟风机应设在混凝土或钢架基础上，且不应设置减振装置，若排烟系统与通风空调系统共用且需要设置减振装置时，不应使用橡胶减振装置。

7.9风管安装要求：螺栓连接、法兰垫片、与风机连接不宜采用柔性连接，排烟兼排风系统应采用不燃柔性连接，吊顶内的排烟管道与可燃物的距离要求，防火阀、排烟阀应设独立的支吊架,其安装处应有明显标示等内容。

7.10消防排烟风管、事故排风管、消防补风风管、加压送风风管及相应设备设置抗震支吊架的要求。
7.11防烟、排烟、供暖、通风和空气调节系统中的管道及建筑内的其他管道，在穿越防火隔墙、楼板和防火墙处的孔隙应采用防火封堵材料封堵。风管穿过防火隔墙、楼板和防火墙时，穿越处风管上的防火阀、排烟防火阀两侧各2.0m范围内的风管应采用耐火风管或风管外壁应采取防火保护措施，且耐火极限不应低于该防火分隔体的耐火极限。
7.12当风管穿过需要封闭的防火、防爆的墙体或楼板时，必须设置厚度不小于1.6mm的钢制防护套管，风管与防护套管之间应采用不燃柔性材料封堵严密。

7.13风管穿越防火墙、楼板、竖井壁所装的防火阀应贴墙、贴楼板或贴竖井壁安装，其间距应小于200mm，否则需做防火加强措施，阀门安装位置应有明显标识。

8其他事项说明
8.1说明图纸中标注有有关防排烟的参数，如防烟分区、最小清晰高度、储烟仓高度、排烟窗的有效面积等。

8.2本专业已与建筑专业密切配合，自然通风所需的可开启外窗或洞口、自然排烟及补风所需有效开窗面积的外窗由建筑专业反映在建筑专业图纸中，详见建筑专业。

8.3设置在高出可开启外窗、自然排烟口的手动开启装置的具体设置详见建筑专业图纸；电动排烟窗，活动挡烟垂壁等详见建筑专业图纸，其电气控制详见电气专业图纸。

8.4按《建筑与市政工程抗震通用规范》GB55002-2021及《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014要求:消防排烟风管、事故排风管、消防补风风管、加压送风风管及相应设备设置抗震支吊架。抗震支吊架的具体施工及要求详见《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014。

十、编写消防设计文件热能动力专业要求
10.1锅炉房防火、防爆、消防措施。

10.2可燃气体站房防火、防爆、消防措施。

10.3可燃气、液体的防火、防爆、消防措施。

